KÖITE SISUKORD

I    KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

II      SELETUSKIRI	1

1	ÜLDOSA	1

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	1

2.1	ÜLDANDMED	1

2.2	MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL	3

2.3	NAABERPLANEERINGUD	3

3	PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS	3

3.1	KRUNDIJAOTUS	3

3.2	ARHITEKTUURINÕUDED HOONESTUSELE	4

3.3	LIIKLUSKORRALDUS	5

3.4	MUISTNE ASULAKOHT	7

3.5	KESKKONNATINGIMUSED	7

3.5.1	Haljastus	7

3.5.2	Jäätmekäitlus	8

3.5.3	Kütteliik	8

3.5.4	Keskkonna-alane konsultatsioon	8

3.6	TULEKAITSENÕUDED	9

3.7	MEETMED KURITEGEVUSE ENNETAMISEKS	9

3.8	MÜRATASEME HINDAMINE	9

3.9	KAVANDATAVA TOOTMIS- JA ÄRITEGEVUSE ISELOOM	9

4	TEHNOVÕRGUD	10

4.1	ELEKTRIVARUSTUS	10

4.2	TÄNAVAVALGUSTUS	12

4.3	SIDEVARUSTUS	13

4.4	VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	13

4.4.1	Üldosa	13

4.4.2	Veevarustus	13

4.4.3	Reovee kanalisatsioon	14

4.4.4	Sajuvee kanalisatsioon	15

4.5	SOOJUSVARUSTUS	15

4.6	GAASIVARUSTUS	16

5. ARHEOLOOGLISED EELUURINGUD

6. Rae valla Loomäe kinnistu müratase koostanud OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB

7. Keskkonna-alane konsultatsioon

8. Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava (perspektiivskeem)

9. Väljavõte kehtivast Rae valla üldplaneeringust

III   LISAD

- Väljavõte 24.08.2004.a. ajalehest „Harjumaa“(DP algatamine)

- RAE VALAVALITSUSE KORRALDUS 21.09.2004.a. nr 1318

  - LÄHTETINGIMUSED:

    - Rae Vallavolikogu otsus 27.07.2004.a. nr 269

    - Skeem DP lähtetingimuste juurde

    - Situatsiooniskeem M 1: 50 000

    - Katastriüksuse plaan M 1:10000

    - Taotlus DP algatamiseks 07.07.2004.a. nr 6-2/2300

- TEHNILISED TINGIMUSED

  - AS Elveso 26.10.2004.a. nr 1597

  - AS Elveso 27.10.2004.a  nr 1598

  - Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkond 03.12.2004.a. nr 56837

  - Elion Ettevõtted AS 23.09.2004.a. nr 3077467

  - Harju Maaparandusbüroo 28.09.2004.a. nr 8-5/168-1

  - Fortum Termest AS 07.10.2004.a. nr P-655

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 47043 (LOOMÄE)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 97183 (LOOMÄE I)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 97184 (LOOMÄE II)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 97185 (LOOMÄE III)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 97186 (LOOMÄE IV)

- KINNISTUSREGISTRI REGISTRIOSA NR 97187 (LOOMÄE V)

IV   JOONISED

- SITUATSIOONISKEEM						GE-1

- TUGIPLAAN								GE-2

- PÕHIJOONIS 							GE-3

- TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN				GE-4

- LIIKLUSSKEEM, VERTIKAALPLANEERIMINE, HALJASTUS													GE-5

- PERSPEKTIIVSE KERGLIIKLUSTEE SKEEM			GE-6

- 20 kV KAABELLIINIDE SKEEM					GE-E-1

I    KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

| JRK.NR | KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON | KOOS- KÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE SISU | KOOS-KÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Fortum Termest AS | 21.01.2005.a. | Kooskõlastatud Tingimustel Projektis ette näha üks gaasimõõdukapp pos. 8 ja 31 vahel. Liitumine ainult selles punktis. | Joonis GE-4 |  |
|  | Harju Maaparandusbüroo | 20.01.2005.a. nr 14/05 | Kooskõlastatud Tingimustel: Sadevete tööjoonised meiega täiendavalt kooskõlastada. Allkiri /Tõnis Lepp, Juhataja asetäitja/ | Joonis GE-4 |  |
|  | Elion Ettevõtted AS | 25.01.2005.a. nr 3469411 | Kooskõlastatud Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: Kooskõlastus kehtib järgmiste jooniste, lehtede kohta: 4. Kooskõlastus kehtib kuni 26.01.2006 Allkiri /Arvo Sepp, sideliiniinsener/ | Joonis GE-4+ kiri |  |
|  | Põhja Regionaalne Maanteeamet | 23.02.2005.a. nr 88 | Kooskõlastatud märkustega Allkiri / Peeter Paju, direktori asetäitja/ | Kiri | 1. täidetud 2. täidetud 3. Kuna projektkiiruseks 50 km/h, ei pea nõuet õigustatuks 4. Kergliiklustee on planeeritud 3. meetri laiuseks, kõnniteed 2. meetri laiuseks |
|  | Muinsuskaitseamet | 25.02.2005.a. nr 188 | Kooskõlastatud Allkiri / Armin Ruudi, Harjumaa vaneminspektor/ | Kiri |  |
|  | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 07.03.2005.a. nr 6-1/143 | Kooskõlastatud Allkiri /Ella Petermann/ | Kiri |  |
|  | Põrguvälja tee 8 kinnistu omanik Tõnu Tänav | 09.03.2005.a. | Põhimõtteliselt nõus antud planeeringu variandiga ja planeeritud KP-kaablikoridori läbimisega olemasolevast 110 kw liinist loode poolt. Soovitan viimatinimetatud projekteeritud kaabel projekteerida pikki krundi piiri. Kaabli paigaldussügavus min. 1,0m. Peale projekti valmimist kooskõlastada uuesti ning enne paigaldamist sõlmida asjaõigusleping. Allkiri / Tõnu Tänav/ | Joonis GE-4 | Kaablikoridori asukoht täpsustakse tööprojekti staadiumis. |
|  | Keskkonnaministeerium Harjumaa Keskkonnateenistus | 08.03.2005.a. nr 30-12- 3 / 863-2 | Kooskõlastatud märkustega Allkiri /Jaan Pikka, Juhataja/ | Kiri |  |
|  | AS Elveso | 18.03.2005.a. nr 72/05 | Kooskõlastatud Ühisveevärk ja kanalisatsioon ning soojusvarustus Tingimused: vt. lisa kooskõlastusele nr 72/05 (18.03.05) Allkiri /A.Aruväli, tegevdirektor/ | Joonis GE-4 + kiri | Tänavad ja tehnovõrgud on planeeritud vastavalt kehtivatele normidele – seega ei pea õigustatuks nõudmist, et torud peaks paiknema sõidutee kõrval. Märgitud vajadusest piisab I etapi väljaehitamiseks. Edasine lahendatakse vajalik tarbimismahtude suurendamine lahendatakse tehnovõrkude projektiga. |
|  | OÜ Teistest Ees, maaomanik | 01.03.2005.a. | Kooskõlastatud Allkiri / Aivar Kempi, juhatuse liige/ | Joonis GE-3 Köide I TLPA arhiiv |  |
|  | Harjumaa Päästeteenistus | 14.04.2005.a. nr 907-P2 | Kooskõlastatud Allkiri/ Kajar Laus/ | Joonis GE-4 Köide I TLPA arhiiv |  |
|  | OÜ Jaotusvõrk Tallinna-Harju piirkond | 22.04.2005.a. nr 8090 | Detailplaneering kooskõlastatud tingimustel: Tööjooniste koostamiseks taotleda uued tehnilised tingimused. Kaablikanalisatsiooni vajaduse ulatus määratakse ehitustööde tellimise käigus. Tööprojekt kooskõlastada täiendavalt. Allkiri/ Jelena Maljugina, spetsialist/ | Joonis GE-4 Köide I TLPA arhiiv |  |

Projektijuht										I.Hansaar

# II      SELETUSKIRI

## ÜLDOSA

Harjumaal, Rae vallas, Lehmja külas asuva Loomäe maaüksusel  on detailplaneering algatatud Rae Vallavolikogu  27.juuli  2004.a. korraldusega nr 269.

Planeeringu koostamise aluseks olevad lähteseisukohad on kinnitatud Rae Vallavalitsuse 21.septembri 2004.a. korraldusega nr 1318.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine äri- ja tootmismaa

Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ Geoterra  poolt 2004.a. augustis, töö nr 51\2004.

## OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

### ÜLDANDMED

Planeeritav ala asub Harju maakonnas Rae vallas Lehmja  külas Loomäe maaüksusel.

Planeeritava ala suurus on ~53 hektarit. Alal on kasutusel põllu- ja heinamaana.

Juurdepääs alale on Põrguvälja teelt (riigi kõrvalmaantee 11330 Järveküla-Assaku-Jüri maantee).Ala läbivad kaks vallale olulise tähtsusega pinnasteed, milledele on määratud isiklikud kasutusõigused Rae Vallavalitsuse kasuks.

Reljeefilt on ala tasane, languga Kurekivi ja Loomäe kinnistute piiril asuva kraavi poole (kõrguste vahemik: 47…54m).

Kõrghaljastus puudub. Kraavide servadel kasvab võsa.

Planeeritavat ala läbivad 110 kv ja 10 kv elektriõhuliinid ning Põrguvälja tee ääres paikneb gaasitrass (4 bar).

Loomäe kinnistu asub endisel Lehmja maaparandusobjektil, mis ehitati 1984. aastal, drenaaži sügavus on 0,8…1,1m.

Kinnistul asub muistne asulakoht, milline on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri 27.07.1998 määrusega nr 259/260, registrinumber 18784.

ALA ON KASUTUSEL VILJAPÕLLUNA. ALA LÄBIVAD 110KV ELEKTRIÕHULIINID

Kurekivi ja Loomäe kinnistute piiril asub kraav

### MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL

Planeeritaval alal asuvad järgmised kinnistud:

|  | Aadress | Pindala ha | Kinn.nr | Katastritunnus | Sihtotstarve | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loomäe | 8,89 | 47043 | 65301:002:0536 | maatulundusmaa | OÜ TEISTEST EES |
| 2 | Loomäe I | 8,68 | 97183 | 65301:002:0537 | maatulundusmaa | OÜ TEISTEST EES |
| 3 | Loomäe II | 8,94 | 97184 | 65301:002:0538 | maatulundusmaa | OÜ TEISTEST EES |
| 4 | Loomäe III | 8,17 | 97185 | 65301:002:0539 | maatulundusmaa | OÜ TEISTEST EES |
| 5 | Loomäe IV | 8,84 | 97186 | 65301:002:0540 | maatulundusmaa | OÜ TEISTEST EES |
| 6 | Loomäe V | 8,64 | 97187 | 65301:002:0541 | maatulundusmaa | OÜ TEISTEST EES |

Kinnistusregistrisse on kantud tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus kinnistuid läbivate teealade kasutamiseks jalgsi ja igat liiki sõidukiga ööpäevaringselt piiramatu arv kordi Rae valla kasuks. Eelmainitud teealad on märgistatud tugiplaanil (GE-2).

### NAABERPLANEERINGUD

Planeeritavast alast Jüri aleviku poole on kehtestatud Lehmja küla Logistikakeskuse detailplaneering (kehtestatud Rae Vallavolikogu 16. juuni 1998 otsusega nr 132, koostanud AS ASE Projekteerimise Büroo, töö nr PL-198/DP).

Planeeritavast alast Tallinna poole on koostatud Sinikivi kinnistu detailplaneering, milline on kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. märtsi 2005 otsusega nr 373..

## PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS

### KRUNDIJAOTUS

Planeeritav ala on ette nähtud kruntida 41-ks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks, 9-ks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Lisaks neile on moodustatud 8 krunti alajaamadele, 1 krunt kavandatavale katlamajale ning sotsiaalmaa/tootmismaa sihtotstarbega krunt muistsele asulakohale/puurkaevule.

Osaliselt ulatuvad hoonestusalad kruntide piirideni  - võimaldamaks vastavalt turuvajadustele krunte liita. Planeering näeb ette võimaluse planeeringulahenduses olevate kruntide liitmiseks tingimusel, et liidetavate kruntide ehitusõigused moodustavad liitumise tulemusena tekkinud uue krundi ehitusõiguse järgmiselt: lubatud hoonete arvud liituvad, lubatud ehitusalad ja hoonetealused pinnad liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu. Liidetud kruntidel on lubatud ehitada üle liidetud kruntide vahelise ehituskeeluala, kui kokkuliidetud ehitusõigusi ei ületata ning tingimusel, et liidetud krundid kuuluvad samale omanikule.

Planeeringus on antud maksimaalsed ehitusõigused (täisehitusprotsent 75% krundi pinnast, Põrguvälja tee äärsetel kruntidel 60% krundi pinnast). Maksimaalse ehitusõiguse realiseerimise korral tuleb erilist tähelepanu pöörata tuleohutusnõuete täitmisele, parkimise lahendamisele ja uue haljastuse rajamise nõuetele. Parkimine tuleb lahendada oma krundil hoone välisel alal või hoone mahus. Hoone projekti kooseisus koostada haljastusprojekt.

Planeeritava ala kruntide moodustamise aluseks on alale planeeritud tänavavõrk 7-meetriste sõidutee aladega ja 2 meetri laiuste kõnniteedega.

Põrguvälja tee äärde on planeeritud 10 meetri laiune kergliiklustee koridor, kuhu on kavandatud 3 m laiune jalgratta- ja kõnnitee, vajadusel tulevikus rajatavad kommunikatsioonid ning haljastus.

### ARHITEKTUURINÕUDED HOONESTUSELE

Välisviimistluse materjalide valik vaba – lahendatakse hoone projektiga.

Soovituslikud välisviimistlusmaterjalid peamiselt raudbetoon, plekk, betoonplaadid.

Katusekalle 0 - 25 º, katusekate rullmaterjal või profiilplekk (lubatud ei ole kasutada kiviimitatsiooniga profiilplekki).

Soovi korral võib piirata krunte piirdega, soovitavalt 2m kõrguse võrkaiaga.

Põrguvälja tee äärsed hooned projekteerida põhimahus paralleelselt või risti Põrguvälja teega.

Fassaadid Põrguvälja tee poole projekteerida esinduslikumad. Laadimiskohtasid soovitavalt Põrguvälja tee poole mitte projekteerida.

Põrguvälja tee poole projekteerida soovituslikult võimalikult palju akna- ja klaaspindasid ja võimaluse korral esinduslikud peasissepääsud.

### LIIKLUSKORRALDUS

Planeeritav ala on hetkel hoonestamata ja  külgneb Põrguvälja teega. Põrguvälja tee on Tartu-Tallinn maantee kogujatee ja seal on lubatud sõidukiirus 90 km/h.  Vallavalitsuse seisukoht on, et lähemal ajal on otstarbekas piirata liikluskiirust 50 km/h seoses piirkonna kujunemisega tiheasustusalaks. Kiiruse piirang ei muuda liikluslahenduse põhimõtet. Alale planeeritud tänavatel on projektkiiruseks 50 km/h.

Tänavavõrgu kavandamisel on püütud tagada kruntidele võimalikult mugav juurdepääs. Planeeringuala sisesed (Põrguvälja teega risti olevad teed) on planeeritud olemasolevate teede kohale. Olemasolevate teede ristumised Põrguvälja teega on T-kujulised ristmikud. Ohutuse seisukohalt on T-kujuline ristmik neljakülgsest ristmikust parem – pole ohtu, et enne peateele jõudmist ei peatuta või ei vähendata kiirust.

Arvestades perspektiivset liikluskoormust planeeritaval alal, on ristmike arv Põrguvälja teega piisav -  kaks sisse- ja väljapääsu tagavad vajaliku juurdepääsu operatiivautodele ja leevendavad ajutise takistuse tõttu tekkida võivaid ummikuid (avarii, teeremont jne).

Otse Põrguvälja teelt ei ole lubatud juurdepääsusid kruntidele.

Põrguvälja teega paralleelselt olevad planeeritava ala siseste tänavate ülesandeks on jaotada planeeritav ala selliselt, et kõigil kruntidel oleks hea logistiline juurdepääs.

Kuna planeeritavate kruntide sihtotstarbed on äri- ja tootmishooned, siis on oodata ka raskeliiklust. Seepärast on ristmike pöörderaadiusteks valitud enamasti 15m ja teede laiuseks 7m.

Planeeritavate teede ristmikel olemasoleva kogujateega on kõik pöörded võimalikud. Tagamaks sujuvat liiklust kogujateel on vasakpöörete sooritamiseks planeeritud vasakpöörderajad.

Suurt jalakäijate liiklust planeeritaval alal tõenäoliselt oodata ei ole, seepärast on jalakäijatele ette nähtud tee ainult ühel pool sõiduteed. Kõnnitee laius on 2m ja seda eraldab sõiduteest 3m laiune eraldusriba. Kogujatee äärde on ette nähtud kergliiklustee, mille laius on 3m ja ka see on sõiduteest eraldatud 3m laiuse haljasribaga.

Hinnanguline ristmike läbilaskvuse prognoos:

Prognoositud liiklussagedus Põrguvälja tee ja planeeritud tänavate ristumisel:

- vasakpöördel Põrguvälja teelt planeeritud tänavale 200 a/h

- parempöördel Põrguvälja teelt planeeritud tänavale 150 a/h

- otsesuundadel Põrguvälja teel 150 a/h mõlemas sõidusuunas

- parempöördel planeeritud tänavalt Põrguvälja teele 150 a/h

- vasakpöördel planeeritud tänavalt Põrguvälja teele 150 a/h

Toodud prognoositava liiklussageduse alusel on ristmike teenindustase sõidusuundadel:

- vasakpöördel planeeritud tänavalt Põrguvälja teele: teenindustase D

- parempöördel planeeritud tänavalt Põrguvälja teele: teenindustase A

- vasakpöördel Põrguvälja teelt planeeritud tänavale: teenindustase A

|  |  |  |  | T - KUJULINE RISTMIK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ristmik: | Põrguvälja tee - planeeritud tänav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voogude jagunemine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peatee: | Põrguvälja tee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n5 |  |  |  |
| Kalle | 1 | % | n2 |  |  |  | n4 | Kalle | 1 | % |
|  |  |  | n3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n7 n9 |  | Peatu ja anna teed |  |  |  |
| V= | 70 | km/h |  |  |  | X | Anna teed |  |  |  |
|  |  |  | Kalle | -2 | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kõrvaltee: | Planeeritud tänav |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voogude jagunemine |  |  |  |  |  |  |
| Suund nr. |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |  |
| Liiklussagedus a/h |  |  |  | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |  |
| Taandatud liiklussagedus sa/h |  |  |  | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |  |
| 1. PP kõrvalteelt |  |  |  |  |  | n9 |  |  |  |  |
| Segav voog nc |  |  |  |  | 1/2n3+n2= |  | 225 | a/h |  |  |
| Kriitiline tühik Tc |  |  |  |  | Tc= | 6 | s |  |  |  |
| Võimalik sagedus Cp |  |  |  |  | Cp9= | 777 | sa/h |  |  |  |
| Läbilaskvus Cm |  |  |  |  | Cm9=Cp9= |  | 777 | sa/h |  |  |
| 2. VP peateelt |  |  |  |  |  | n4 |  |  |  |  |
| Segav voog nc |  |  |  |  | n3+n2= |  | 300 | a/h |  |  |
| Kriitiline tühik Tc |  |  |  |  | Tc= | 5,5 | s |  |  |  |
| Võimalik sagedus Cp |  |  |  |  | Cp4= | 815 | sa/h |  |  |  |
| Kasutustase z; jääktegur P |  |  |  |  | (m4/Cp4)*100= |  | 24,5 | P4= | 0,805 |  |
| Läbilaskvus Cm |  |  |  |  | Cm4=Cp4= |  | 815 | sa/h |  |  |
| 3.VP kõrvalteelt |  |  |  |  |  | n7 |  |  |  |  |
| Segav voog nc |  |  |  |  | 1/2n3+n2+n5+n4= |  | 575 | a/h |  |  |
| Kriitiline tühik Tc |  |  |  |  | Tc= | 6,5 | s |  |  |  |
| Võimalik sagedus Cp |  |  |  |  | Cp7= | 310 | sa/h |  |  |  |
| Läbilaskvus Cm |  |  |  |  | Cm7=Cp7*P4= |  | 250 | sa/h |  |  |
|  |  |  | CSH= | (m7+m9)/(m7/Cm7+m9/Cm9) |  |  |  |  |  |  |
| Suund | mi (sa/h) | Cm (sa/h) |  | CSH (sa/h) |  | CR=Cm-mi | CR=CSH-m (sa/h) |  | TT |  |
| 7 | 150 | 250 |  |  |  | 100 |  |  | D |  |
| 9 | 150 | 777 |  | 378 |  | 627 | 78 |  | A |  |
| 4 | 200 | 815 |  |  |  | 615 |  |  | A |  |

### MUISTNE ASULAKOHT

Kinnistul asub muistne asulakoht, milline on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri 27.07.1998 määrusega nr 259/260, registrinumber 18784.

Muistsel asulakohal teostati arheoloogilised eeluuringud Osaühing Agu EMS poolt 2004. aastal (terviktekst on lisatud punkt 5 alla)

Uuringute käigus kaevatud šurfidest saadud informatsiooni põhjal määrati kindlaks asulakoha piirid. Muistsest asulakohast leitud leiud pärinevad tõenäoliselt muinasajast, mitte ajaloolisest ajast. Väga üldistatult võiks need dateerida rauaaega. Leiud säilitatakse Ajaloo Instituudi arheoloogia fondis peanumbri 6701 all.

Asulakoha piirid on kantud detailplaneeringu joonistele. Asulakoht kuulub muinsuskaitse alla. Enamus muistsest asulakohast jääb puurkaevuga ühele kinnistule (Pos 15), kuid ala ulatub ka Pos 11 ja Pos 12-le. Vastavad piirangud on kantud põhijoonisele graafiliselt ja ka krundi näitajate tabeli piirangute lahtrisse.

### KESKKONNATINGIMUSED

#### Haljastus

Praegu on kogu planeeringuala lage põllumaa ja sellel puudub kõrghaljastus. Planeeringu eesmärk on luua alale terviklik keskkond, milles väga olulisel kohal on just süsteemse kõrghaljastuse rajamine. Kõrghaljastus on kavandatud rajada kruntide tänavapoolsetele aladele selliselt, et moodustuksid alleed. Ning samuti on ette nähtud hulgaliselt kõrghaljastust kruntidevahelisele alale.

Alleepuud on ette nähtud 10 m vahekaugusega üksteisest ning allee rajamisel tuleb jälgida seda, et mõlemal pool teed asuvad puud oleksid reeglina ühel joonel. Planeeringuala põhja-lõunasuunalistele tänavatele on ette nähtud hariliku hobukastani (Aesculus hippocastanum) alleed ja ala ida-läänesuunalistele tänavatele pooppuu (Sorbus intermedia) alleed. Ülejäänud ala haljastamiseks võib kasutada harilikku pärna (Tilia cordata) ning arukaske (Betula pendula).

Suurem ja pargilikult haljastatav ala luuakse arheoloogiamälestise ja puurkaevu kaitsetsooni alale. Selleks koostatakse eraldi haljastuse ja heakorra projekt, milles arvestatakse ala iseloomust tuleneda võivate piirangutega.

Krundisisene haljastus lahendada konkreetse hoone projekteerimise mahus.

Kinnistuomanikud on kohustatud krunti haljastama vastavalt detailplaneeringule või koostatava haljastusprojekti alusel.

#### Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus korralda vastavalt Rae Vallavolikogu 30.05.2000 määrusele nr 19 ”Rae valla jäätmehoolduseeskiri”.

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on juriidilisest isikust jäätmetekitajad kohustatud:

- rakendama oma tegevuses kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi jäätmete tekke vältimiseks või tekkinud jäätmete koguste ja ohtlikkuse vähendamiseks ning jäätmete taaskasutamiseks;

- korraldama oma jäätmete käitlust või andma need Jäätmehoolduseeskirjaga kindlaksmääratud korras üle jäätmekäitlusettevõttele;

- pidama koguselist ja liigilist arvestust oma tegevusega seotud jäätmete tekkimise ja käitlemise kohta;

- andma oma jäätmealasest tegevusest aru Rae Vallavalitsusele ja esitama nõudmisel vastava dokumentatsiooni;

- koostama Rae Vallavalitsuse nõudel jäätmekavasid, mis käsitlevad nende tegevusega seotud jäätmekäitlust.

Alal paiknevad ettevõtted (jäätmetekitajad) valivad vastavalt tekkivate jäätmete kogustele sobivad mahutid. Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.

Kogumismahutite asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil.

#### Kütteliik

Kütteks kasutatakse gaasi piki Põrguvälja teed kulgevast gaasitrassist, gaasi kasutamine on kooskõlastatud piirkonnas gaasi müügiga tegeleva AS-ga Fotrum Termest. Võimalik on ka alternatiivsete  kütuste kasutamine  (hakkepuit, turvas, kütteõli, elektrienergia jne).

Kaugkütte lahendamine toimub vastavalt Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusele nr 52 (Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus)

Konkreetse kütteliigi kasutamine lahendatakse projektidega.

#### Keskkonna-alane konsultatsioon

Käesolevale tööle koostas keskkonna-alase konsultatsiooni OÜ Hendrikson ja Ko. Tervikteksti vt punkt 7.

### TULEKAITSENÕUDED

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele (ET-1 0109-0235 Ehitiste tuleohutus).

Planeeringulahenduses on pakutud hoonetevahelisteks kujadeks 10m, mis võimaldab ehitada kruntidele erineva tulepüsivusklassiga hoonestust.  Paljudel kruntidel on arvestatud võimaliku tehnoloogilise vajadusega ehitada hooned erinevatel kruntidel kokku. Selleks on ette nähtud tulemüürid selliselt kavandatavate hoonete vahele. Hoonete projekteerimisel arvestada normikohaste tulesektsioonidega ja hoonetesse projekteerida vajadusel sprinkler. Hoonete juurdepääsud tuletõrjetehnika seisukohast lähtuvalt lahendatakse ja kooskõlastatakse Harjumaa Päästeteenistusega hoone projekti mahus.

Planeeritud on tuletõrjeveesüsteem, milles on normidekohase vahekaugusega ette nähtud tuletõrjehüdrandid.

Planeeringualal vajatava  tuletõrjevee koguse arvestamisel on võetud aluseks 2 üheaegselt töötavat hüdranti  vooluhulgaga 15 l/s kolme tunni jooksul. Sisetulekustutusvee (sprinkleri) arvutuslikuks vooluhulgaks on võetud 25 l/s pooleteise tunni jooksul, lisaks 2 tuletõrje vesikut tootlusega 2,5 l/s ühe tunni jooksul. Tuletõrjeveesüsteemi torustik rajatakse iseseisvana, selle toiteks nähakse ette eraldi tuletõrje veehoidla mahutavusega ~ 540 m3. Hüdrantide asukohad, tuletõrjeveetrasside ja tuletõrje veehoidla  lõplikud parameetrid täpsustatakse edasise projekteerimise käigus (tehnovõrkude tööprojektiga) ning kooskõlastatakse täiendavalt Harjumaa Päästeteenistusega.

### MEETMED KURITEGEVUSE ENNETAMISEKS

Planeeritaval alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes  EVS 809-1:2002 soovitustega.

Tänavate maa-alad on ette nähtud valgustada nõuetekohase tänavavalgustusega. Kruntide omanikel soovitame täiendavalt valgustada hooviala, samuti paigaldada valvesüsteemid ning piirata krundid piiretega.

### MÜRATASEME HINDAMINE

Sotsiaalministri määruse nr 42, 2002 §5(4)1 kehtestab liiklusmüra taotlustasemeks tööstusalal öisel ajal 55dBA. OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB hinnangul vastab käesolev planeering sotsiaalministri määruse nõuetele (vt punkt 5).

### KAVANDATAVA TOOTMIS- JA ÄRITEGEVUSE ISELOOM

Eelistatud on kergetööstuslik tootmine ja äri. Kavandatav tootmis- ja äritegevus peaks olema võimalikult loodus- ja keskkonnasõbralik. Kui tootmise käigus siiski võib tekkida keskkonda mõjutavaid tegureid, siis peab kontrollima, et nende mõju ei ulatuks konkreetsest krundist kaugemale

## TEHNOVÕRGUD

### ELEKTRIVARUSTUS

Planeeritavalt alalt on nähtud ette likvideerida 10kv elektriliinid ja asendatakse need maakaablitega. 110kv elektriõhuliinid säilitatakse ja nende ehituskeeluvööndid ja kaitsevööndid on kantud joonistele.

Elektrikoormuste tabel 1.

| POS. NR. | NIMETUS | ARVUTUSLIK ELEKTRIKOORMUS, Pa/Ia (kW/A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alajaama nr.1 baasil | Alajaama nr.2 baasil | Alajaama nr.3 baasil |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 150/230 |
| 6 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 150/230 |
| 7 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 150/230 |
| 8 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 140/220 |
| 24 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  | 250/390 |  |
| 25 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  | 240/370 |  |
| 26 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  | 230/360 |  |
| 27 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 220/350 |  |  |
| 28 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 210/330 |  |  |
| 29 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 200/310 |  |  |
| 30 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  |  | 100/160 |
| 31 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  |  | 100/160 |
| 32 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  | 230/360 |  |
| 33 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  | 230/360 |  |
| 34 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  | 220/350 |  |
| 35 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 210/330 |  |  |
| 36 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 200/310 |  |  |
| 37 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 80/130 |  |  |
| 40 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 230/360 |  |  |
| 41 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 160/250 |  |  |
| 42 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED | 170/260 |  |  |
| 43 | GAASIKATLAMAJA |  |  | 30/50 |
| - | TÄNAVAVALGUSTUS |  |  | 10/20 |
| KOKKU (ALAJAMADE KAUPA) |  | 1680/2630 | 1400/2190 | 830/1300 |
| A/J NR. 1…3 KOKKU (KOOS ERIAEGSUSEGA) |  | 3800/5800 |  |  |

Elektrikoormuste tabel 2.

| POS. NR. | NIMETUS | ARVUTUSLIK ELEKTRIKOORMUS, Pa/Ia (kW/A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alajaama nr.4 baasil | Alajaama nr.5 baasil | Alajaama nr.6 baasil | Alajaama nr.7 baasil |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  | 630/980 |  |  |
| 2 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED | 420/650 |  |  |  |
| 3 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED | 310/480 |  |  |  |
| 4 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED | 150/230 |  |  |  |
| 9 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  | 390/600 |  |  |
| 10 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  | 370/570 |  |  |
| 11 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 370/570 |  |
| 12 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 300/460 |  |
| 13 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 370/570 |  |
| 14 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  |  | 300/460 |
| 15 | VEEPUMPLA |  |  | 10/20 |  |
| 16 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  | 290/450 |  |  |
| 17 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  | 250/390 |  |  |
| 18 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 240/370 |  |
| 19 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 220/350 |  |
| 20 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  | 210/330 |  |
| 21 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  |  | 190/300 |
| 22 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED |  |  |  | 160/250 |
| 23 | ÄRI- JA TOOTMIS-HOONED | 260/400 |  |  |  |
| 38 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  |  |  | 430/660 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | ÄRI- JA TOOTMISHOONED |  |  |  | 300/460 |
| - | TÄNAVAVALGUSTUS |  |  |  | 10/20 |
| KOKKU (ALAJAMADE KAUPA) |  | 1140/1760 | 1930/2990 | 1720/2670 | 1390/2150 |
| A/J NR. 4…7 KOKKU (KOOS ERIAEGSUSEGA) |  | 6000/9100 |  |  |  |
| PLANEERITAVA ALA TARBIJATE ARVUTUSLIK EL.KOORMUS KOKKU (A/J NR. 1…7) |  | 9800/14900 |  |  |  |

Detailplaneeringu projekti elektrivarustuse osa lahenduse  aluseks  on Eesti Energia AS  Jaotusvõrgu Tallinn-Harju Piirkonna  poolt  välja antud tehnilised tingimused nr 57706 18.01.2005.

Loomäe MÜ elektrivarustuseks  planeeritakse kinnistule 20kV jaotusalajaam ja seitse kahetrafolist 20/0.4kV komplektalajaama. Jaotusalajaama 20kV toide on ette nähtud ehitatavast ”Järveküla” 110/20kV piirkonna alajaamast.

20kV ja 0.4kV toitevõrgud  ehitatakse  kaabelliinidena,  tarbijate  ühendamiseks  krundipiirile paigaldatakse  transiit-sisestuskilbid  ja  kahetariifse  arvestussüsteemiga  mõõtekilbid.

Olemasolev “Jüri-Lehmja” 10kV õhuliini lõik mastist nr.18 kuni mastini nr.31 likvideeritakse ja asendatakse 24kV isolatsiooniga maakaabelliiniga, olemasoleva 10/0.4kV “Ohvri” alajaama 10kV toide võetakse “Jüri-Lehmja” fiidrilt. “Jüri-Mõigu” 10kV fiider likvideeritakse alates “Jüri” 110/10kV piirkonna alajaamast kuni “Lehmja farm” 10/0.4kV alajaamani. Planeeritava ala piiridesse jääv 10kV kaabel nr.17717 likvideeritakse ja asendatakse uue lõiguga. Põrguvälja tee ääres paigutada kõik kaablid kanalisatsiooni, et jääks ruumi perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitrassi paigutamiseks kergliiklustee alla. Põrguvälja tee kinnistusse ei ole võimalik tehnovõrke paigutada, kuna selle on ära keelanud Maanteeamet.

Käesolev  lahendus  on  põhimõtteline. Planeeritavate  hoonete  liitumiskilpide  asukohad  täpsustatakse  tööprojektide  mahus  (arvestades  objektide  arhitektuuriga).   Konkreetsete  objektide  elektrivarustus  (ka  20kV jaotusalajaama ja 20/0.4 kV komplektalajaamade projekteerimine)  toimub  võrgu  valdajalt  taotletud  tehniliste  tingimuste  alusel.

### TÄNAVAVALGUSTUS

Loomäe kinnistule planeeritud tänavatele on kavandatud  tänavavalgustus.

Piirkonda on planeeritud kaks tänavavalgustuse toitekilpi. Toitekilp nr.1 on planeeritud alajaama nr.1 lähedale, toitekilp nr.2 on planeeritud alajaam nr.5 juurde. Toitekilpide asukohtade valikul on lähtutud perspektiivsetest  tänavavalgustuse liini pikkustest.

Ette  on nähtud  kõrgrõhu  Na-lampidega välisvalgustid, mis paigaldatakse koonilistele metalltorumastidele. Valgustite  toiteliinid  ehitatakse maakaabliga.

### SIDEVARUSTUS

Loomäe kinnistu, Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla  sidevarustuse planeerimisel on aluseks võetud:

AS Elion Ettevõtted telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr.3077467, 23.09.2004.a.

1.Käesoleva projektiga on planeeritud ehitada sidekanalisatsiooni sisestused kinnistute krundi piirini planeeritavast sidekanalisatsioonist.

2. Planeeritav sidekanalisatsioon ühendatakse planeeritava piiritlus-jaotuskapiga (sidekapp) kinnistu piiril.

Juurdepääsuvõrgu kaabel piiritlus-jaotuskapist kuni uue võrgusõlmeni lahendatakse eraldi projektiga.

Sidekapi maht täpsustatakse tööprojekti staadiumis.

Sidekanalisatsioon on planeeritud ehitada UPOTEL tüüpi PVC torudest r/b sidekaevudega.

Sidekanalisatsiooni paigaldussügavus sõidutee all on min.1.0m,  väljaspool sõiduteed 0.7m.

Kinnistusisene osa lahendatakse elamu tööprojekti koosseisus omanike vahenditest.

### VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

#### Üldosa

Käesoleva tööga lahendatakse Loomäe maaüksusele veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamiseks vajalikud trasside kulgemise koridorid detailplaneeringu mahus.

Lahendus on koostatud vastavalt AS ELVESO tehnilistele tingimustele nr 1597 26.10.2004.a. AS Elveso poolt väljastatud tehnilised tingimused kehtivad detailplaneeringu lahenduse väljaehitamise I etapi kohta, edasine vajalik tarbimismahtude suurendamine lahendatakse tehnovõrkude projektiga.

Vastavalt koostatavale Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavale (koostab OÜ Projektkeskus, töö nr 296)  on plaanis torustikud ühendada AS Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsioonitorustikega.  Lisatud perspektiivskeem (vt punkt 8).

#### Veevarustus

Detailplaneeringu lahenduses on näidatud kavandatava veevõrgu peamised trassikoridorid. Planeeritava ala veevarustus lahendatakse detailsemalt eraldi projektiga, milles arvestatakse Rae valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava (näiteks AS-i Tallinna Vesi veehaardest toidetav planeeritav torujuhe), kohaliku põhjaveeressursi olemasolul võimaliku uu(t)e puurkaevu(de) rajamisega ning Jüri asula veevärgi olemasolevat võimsust.

Igale planeeritava ala kinnistule on ette nähtud uus veeühendus ja veevarustuse liitumispunkt võimalusel kinnistu piirist väljaspool. Veevarustuse liitumispunktiks jääb sulgarmatuur vahetult peale peatorustikult ühenduse tegemist

Planeeritava ala kinnistute arvutuslik ööpäevane tarbevee vooluhulk on kuni 750m³/d.

Kinnistute veemõõdusõlmed paigaldatakse toitetoru poolse esimese välisseina taha soojustatud ja valgustatud ruumi. Hoonesse paigaldatakse veemõõtja, mille ette ja taha paigaldatakse kuulkraanid. Vahetult veemõõtja taha paigaldada tagasilöögiklapp ja soovitav on paigaldada filter. Veemõõtja kandur maandada. Veemõõtja asub põrandast ca 70cm kõrgusel soojustatud ja valgustatud ruumis tarnetoru sisenemiskohale võimalikult lähedal. Veemõõdusõlmele ja veearvestile peab olema vaba juurdepääs arvesti asendamiseks ja näitude lugemiseks. Veesisend paigaldatakse hoone vundamendist läbiminekul hülsis.

Planeeritavas veevõrgus on vajalik tagada tarbijate toitmiseks piisav veesurve, selleks kasutatakse kaheastmelist survetõstesüsteemi. Planeeritud veetorustik paigaldatakse allapoole külmumispiiri, tihendatud ja kuivale alusele.

Vajalik välistuletõrjevee kogus on 25 l/sek kolme tunni jooksul, mis saadakse planeeritavatest tuletõrje hüdrantidest. Sisetulekustutusvee (sprinklerite) arvutuslikuks vooluhulgaks on võetud 25 l/s pooleteise kuni kolme tunni jooksul. Tuletõrjeveesüsteemi torustik rajatakse iseseisvana, selle toiteks nähakse ette tuletõrje veehoidla mahutavusega kuni 540 m3, tuletõrjeveesüsteemi parameetrid täpsustatakse edasise projekteerimise käigus.

Puurkaev-tüüpi veesüsteem tagab koos varumahutiga tuletõrjevee vajaduse rahuldamise 3 tunni jooksul. Täpne lahendus leitakse järgneva projekteerimise käigus.

#### Reovee kanalisatsioon

Kruntidel tekkiva olmereovee kavandatav ööpäevane kogus on kuni Q=750m3/d.

Planeeringualal tekkiv reovesi kogutakse rajatava kanalisatsioonitorustiku abil.

Kogutud reovee edasise käitlemise lahenduse lõplik valik toimub järgnevate uuringute ja projekteerimise käigus, võimalikud on järgmised lahendusvariandid:

- Kogutud reovesi suunatakse (vajadusel läbi projekteeritava eelpuhasti)  Jüri aleviku tsentraalsesse reovee kanalisatsioonisüsteemi ja sealt kas olemasolevasse rekonstrueeritavasse Jüri reoveepuhastisse või kavandamisjärgus ülepumpamissüsteemi kaudu AS Tallinna Vesi reoveekäitlussüsteemi

- Kogutud reovesi suunatakse puhastamiseks planeeringualale rajatavasse lokaalsesse reoveekäitlusjaama. Puhastatud vesi juhitakse mööda olemasolevat ja selleks korrastatavat kraavisüsteemi Pirita jõkke. See lahendus eeldab eelnevaid väga põhjalikke keskkonnamõjude uuringuid ja projekteerimistööd. Võimalik on projekteerida rajatav lokaalne reoveekäitlusjaam sellise võimsusega, et sinna saab puhastamiseks juhtida  reovett ka Loomäe planeeringuala ümbritsevatelt kinnistutelt, juhul kui see osutub vastavate uuringute kohaselt otstarbekaks.

- Juhul kui tehniliste või majanduslikel põhjustel ei ole võimalik hoonestuse valmimise ajaks kanalisatsioonitorustiku kogumis- ja/või puhastussüsteemi väljaehitamine, kogutakse kuni 5 kinnistu reoveekanalisatsioon piisava suurusega kogumismahutiga. Mahuti tühjendamine toimub väljaveoga selleks ette nähtud purgimiskohta. Selleks sõlmida omavalitsusega leping, milles määratakse kohustus kanalisatsioonitrassi väljaehitamisel sellega liituda.

Planeeritud kanalisatsiooni välisvõrk paigaldatakse  SN8 reovee kanalisatsiooni torudest, torustiku tehnilised parameetrid täpsustatakse tööprojektis. Reovee kanalisatsiooni kaevud paigaldatakse soovitavalt plastist ja kaetakse asfaltkattega pindade all n.n. „ujuvat“ tüüpi malmluukidega.

#### Sajuvee kanalisatsioon

Sadeveed käideldakse valdavalt nende tekkekohas. Tootmismaaks ette nähtud kruntide osadelt formeeruva sademevee käitlemine lahendatakse eraldi projektiga, kus vastavalt vajadusele võidakse kasutada kohtpuhastust (näiteks kottkaevud ja õlipüüdja). Planeeritud teed ehitatakse ilma äärekivideta, sadevete äravool tagatakse vertikaalplaneerimise ja torustikega/kraavidega. Tööprojektis otsustatakse, kas on mõistlikum lahendada kraavide või torustikega. Planeeritava ala sajuvee eelvooluks on olemasolev kraav planeeritava ala läänepoolse nurga juures.

Piki kvartalisiseseid tänavaid on planeeritud sajuvee süsteem. Planeeritava ala teede ja kinnistute sajuveed juhitakse planeeritavaid torustikke (kraave) mööda olemasolevasse eelvoolu. Igale planeeritava ala kinnistule on ette nähtud sajuveeühendus ja liitumispunkt võimalusel kinnistu piirist väljaspool

Sademevee reostustaseme ennetavaks vähendamiseks teostatakse tänavate kuivpuhastust. Kinnistutelt kogutavate sadevete puhastamiseks enne torustikesse/kraavidesse juhtimist nähakse vajadusel kinnistu hoonestamiseks koostatava projektiga ette kinnistusisesed õlipüüdjad.

Kinnistu sisene planeeritud sajuvee kanalisatsiooni välisvõrk paigaldatakse nõuetekohastest SN8 sajuvee kanalisatsiooni torudest. Sajuvee kanalisatsiooni kaevud paigaldatakse soovitavalt plastist ja kaetakse asfaltkattega pindade all n.n. „ujuvat“ tüüpi malmluukidega.

Planeeritavat ala kattev olemasolev dreenitorustike süsteem likvideeritakse selliselt, et säiliks naaberkinnistutega seotud torustikuosa toimimine.  Vajadusel (selgitatakse hoone projekteerimise käigus) lahendatakse planeeritavatele kinnistutele dreenitorustik hoonete vundamentide ja asfaltkattega alade kuivana hoidmiseks.

### SOOJUSVARUSTUS

Planeeritavale alal on ette nähtud eraldi krunt gaasikatlamaja tarbeks – pos 43, koos võimalusega ehitada välja nii katlamaja kui ka soojavarustuse torustik.

Planeeritav soojusvõrk tuleb projekteerida ja ehitada eelisoleeritud terastorudest kahetorusüsteemina, hargnemiskohtadele ja tarbijate ühenduskohtadele (võimalusel väljaspool krundipiiri) näha ette sulgseadmed, samuti torustike tühjendus- ja õhutusarmatuur vastavalt nõuetele. Tarbijad ühendatakse soojavõrku läbi täisautomaatse soojussõlme. Kaugkütte lahendamine toimub vastavalt Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusele nr 52 (Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus).

Küttesüsteemi torustike läbimõõdud ja muud täpsemad parameetrid määratakse kindlaks tehnovõrkude projektiga.

Soojatorustikele tuleb kindlustada vaba juurdepääs nende remondiks ja teenindamiseks.

### GAASIVARUSTUS

Gaasitrassid on planeeritud ala kütteks, samuti kruntidele kavandatavate ettevõtete tehnoloogiliste vajaduste rahuldamiseks.