| 2.1 | Päästeamet | 19.02.2020 Nr 7.2-3.1/773-2 01.07.2020 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Arhitekt Tarbe OÜ poolt koostatud „Jüri aleviku Aruküla tee 51, 51a ja 57e “ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamast järgmisetel põhjustel: - Kirjeldamata tagatav ning nõutav veevoluhulk hoonetele. Alus: EVS 812-6-2012 - Tagamata päästetehnika ligipääs ümber hoone. Alus: EVS 812-4:2018 p 10.2.4, EVS 812-7:2018 p.14.1.7 - Puudub tuleohutuse osa mida hinnata. - Parkimine lähemal kui 4 meetrit hoonele. Alus: EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10 Garri Mölder / allkirjastatud digitaalselt Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Kooskõlastatud. Garri Mölder / allkirjastatud digitaalselt Päästeameti Põhja Päästekeskuse Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor | Seisukoht saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv Seisukoht saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv | Oleme täpsustanud tuleohutuse põhimõtteid alljärgnevalt: 1. Hoonete tulepüsivusklassid, tulekustutusvee vajadus (vooluhulgad) jne. määratakse ehitusprojektidega vastavalt kehtivatele standarditele ja määrustele (näiteks EVS 812-6-2012). Juhul kui vee-ettevõtja ei suuda ehitatavale ehitisele tagada vajalikku vooluhulka tuletõrje hüdrandist, tuleb tagada puuduolev veehulk tehisliku kustutusvee allikaga arvestades EVS 812-6-2012 lahendusi. 2. Päästetehnika juurdepääs hoonele lahendatakse ümber hoone (alus EVS 812-4:2018 p. 10.2.4, EVS 812-7:2018 p. 14.1.7). 4. Kui parkimine lahendatakse hoonele lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25% ja seda 4m ulatuses külgsuunas ja 5m ulatuses vertikaalsuunas (alus: EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Telia Eesti AS | 25.02.2020 Nr 33463999 | Arvo Sepp / allkirjastatud digitaalselt Telia Eesti AS volitatud esindaja | Kooskõlastus saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
| 2.3 | Naaberkinnistu Lepikusoo | 07.05.2020 | Kooskõlastan planeeringu arvestusega, et huvitatud isik rajab lisa 5 skeemil kujutatud punase viirutusega alal rajatised koos juurdepääsutee ja tehnovõrkude liitumispunktidega. Tanel Ots / allkirjastatud digitaalselt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Kogudus | Kooskõlastus saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv | Tingimused lisatud väljaehitamise skeemi juurde. |
| 2.4 | Aruküla tee 49 | 07.09.2021 e-kiri | Kooskõlastatud järgmistel tingimustel: 1. VK liitumispunktid tuleb rajada kuni 1,0m väljapoole Aruküla tee 49 kinnistupiiri. 2. Kanalisatsiooni ärajuhtimine kinnistult peab olema isevoolne. 3. VK torustike ümberehitus ei tohi tuua Aruküla tee 49 kinnistuomanikele kaasa täiendavaid kulutusi (pumpla, elekter vms). 4. Ümberehituse käigus tuleb likvideerida Aruküla tee 49 kinnistul mahajäävad torustikus sh kaevud. Rolf-Pelle Laas, 56670474 Arukülatee 49 KÜ juhatuse liige | Kooskõlastus saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv | Tingimused täidetud. |
| 2.5 | Aruküla tee 47 | 28.09.2021 | Seisukoha küsimine |  |  |
| 2.6 | AS ELVSO | 12.11.2021 e-kiri | Vastavalt PlanS § 124 lõikele 10 on detailplaneeringu koostamise korraldajaks kohaliku omavalitsuse üksus, kes võib sama seaduse § 127 lg 3 alusel kaasata detailplaneeringu menetlusse isikuid, kelle huve võib planeering puudutada. Üheks detailplaneeringu ülesandeks on määrata detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike tehnovõrkude võimaliku asukoha määramine, mistõttu võib üheks detailplaneeringuga puudutatud isikuks olla piirkonna vee-ettevõte. Juhul kui Rae vallavalitsus kaasab vee-ettevõtte käesoleva detailplaneeringu menetlusse ja esitab planeeringu PlanS § 133 lg 1 kohaselt arvamuse avaldamiseks, saab AS ELVESO anda oma arvamuse detailplaneeringu koostamise korraldajale. Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener AS ELVESO | Kooskõlastus saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv | Vajalik KOV-i poolt saatmine seisukoha saamiseks. |
| 2.7 | Aruküla tee 51, 51a ja 57e omanik |  | Kooskõlastatud Marko Kull / allkirjastatud digitaalselt | Kooskõlastus saadud digitaalselt. Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |

Projektijuht:

Johann-Aksel Tarbe